## Emissie eisen AB
Brandstof | Vermogensgrens | Emissieregime | vergunning | bijzonderheden | NOx als NO2 [mg/Nm3] | SO2 [mg/Nm3] | Totaal stof [mg/Nm3] | HCl [mg/Nm3] | HF [mg/Nm3] | Hg [µg/Nm3] | HxCy [mg/Nm3] | CO [mg/Nm3] | Som cadmium en thallium [µg/Nm3] | Som zware metalen [µg/Nm3] | Som dioxines en furanen [ng TEQ /NM3] | Conditie voor toetsing vol % O2
Houtpellets en biomassa, waaronder:frituurolie (schoon), snoeihout, houtafval (A hout, schoon), bermmaaisel (schoon), energiegewassen (bijv Miscanthus), riet | > 0,4 MWth
| < 1 MW th | Artikel 3.10b | nee | indien afval, dan alleen met nuttig gebruik warmte | 300 | 200 | 40 | [8 empty] | 6
| 5 MW th of minder | Artikel 3.10 | nee | indien afval, dan alleen met nuttig gebruik warmte | 275 | 200 | 20 | [8 empty] | 6
| Meer dan 5 MW th | Artikel 3.10 | nee | indien afval, dan alleen met nuttig gebruik warmte | 145 | 200 | 5 | [8 empty] | 6
| meer dan 15 MWth | Artikel 5.44a | ja | Emissie-eisen in vergunning opgenomen | 145 | 200 | 5 | [8 empty] | 6
| Meer dan 50 MW th | Artikel 5.5; 5.4; 5.7 en 5.8 | ja | Bij toepassing van SCR of SNCR geldt ook een emissie-eis van 5 mg/Nm3 voor NH3 | 100 | 60 | 5 | 8 | 1 | 5 | [5 empty] | 6
Gassen
A-houtgas | kleiner dan 50 MWth | Artikel 5.44a | ja | Indien bij verbranding niet meer stoffen emitteren dan bij aardgas | 70 | 35 | [9 empty] | 3
| Groter dan 50 MWth | Artikel 5.5 | ja | Indien bij verbranding niet meer stoffen emitteren dan bij aardgas | 80 | 35 | 5 | 5 |  |  | 12 | 100 |  |  |  | 3
vergistinggas/biogas | 0,4 MW th of meer | Artikel 3.10b | nee |  | 70 | 200 | [9 empty] | 3
| 1 MWth of meer | Artikel 3.10 | nee |  | 70 | 100 | [9 empty] | 3
| meer dan 50 MW th | Artikel 5.5, 5.4, 5.7 en 5.6a | ja |  | 80 | 35 | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3
Vloeistof/olie
Pyrolyse-olie | kleiner dan 50 MWth | Artikel 5.44a | ja | Categorie Overige vloeibare brandstoffen | 120 | 200 | 5 | [8 empty] | 3
| 50 MWth of meer | Artikel 5.5; 5.4; 5.7 en 5.8 | ja | Categorie Overige vloeibare brandstoffen | 120 | 80 | 5 |  | 2 | [6 empty] | 3
Pyrolyse-olie (afval) | kleiner dan 50 MWth | Artikel 5.20 | ja | Categorie Ongereinigde producten uit thermische behandeling van afvalstoffen | 180 | 40 | 5 | 8 | 1 | 20 | 10 | 30 | 15000 | 150 | 0.1 | 3
| 50 MWth of meer | Artikel 5.20 | ja | Categorie Ongereinigde producten uit thermische behandeling van afvalstoffen | 180 | 40 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 30 | 5000 | 150 | 0.03 | 3
biodiesel | 0,4 MW of meer | Artikel 3.10b | nee |  | 120 | 200 | 20 | [8 empty] | 3
| 1 MWth of meer | Artikel 3.10 | nee |  | 120 | 200 | 5 | [8 empty] | 3
| 50 MW th of meer | Artikel 5.5; 5.4; 5.7 en 5.8 | ja |  | 120 | 80 | 5 | 8 | 1 | [6 empty] | 3
frituurolie uit levensmiddelenindustrie | kleiner dan 1 MWth | Artikel 3.10b | nee | biomassa mits warmteterugwinning | 300 | 200 | 40 | [8 empty] | 3
| Kleiner dan 5 MWth | Artikel 3.10 | nee | biomassa mits warmteterugwinning | 275 | 200 | 20 | [8 empty] | 3
| kleiner dan 50 MW th | Artikel 5.44a | nee | biomassa mits warmteterugwinning | 145 | 200 | 5 | [8 empty] | 3
| Groter dan 50 MW th | Artikel 5.5; 5.4; 5.7 en 5.8 | ja | biomassa mits warmteterugwinning | 120 | 80 | 5 | 8 | 1 | 5 | [5 empty] | 3
frituurolie | Kleiner dan 50 MWth | Artikel 5.5, 5.4 en 5.7 | ja | Indien geen Levensmiddelenindustrie | 120 | 200 | 5 | [8 empty] | 3
frituurolie | Groter gelijk 50 MWth | Artikel 5.5; 5.4; 5.7 en 5.8 | ja | Indien geen Levensmiddelenindustrie | 120 | 80 | 5 | 2 | [7 empty] | 3
Bewerkt hout
Houtafval bewerkt; torrefactie afval |  | Artikel 5.20 | ja | Bij houtafval speelt percentage vreemd materiaal een rol | 180 | 40 | 5 | 8 | 1 | 20 | 10 | 30 | 15000 | 150 | 0.1 | 11 en 3
Overige vaste brandstof
Torrefactie, turf, veen houtskool | kleiner dan 50 MWth | Artikel 5.44a | ja | geen biomassa | 100 | 200 | 5 | [8 empty] | 6
| 50 MW th of meer | Artikel 5.5; 5.4; 5.7 en 5.8 | ja | geen biomassa | 100 | 80 | 5 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | 6
Aardgas als referentie
Aardgas | kleiner dan 50 MWth | Artikel 3.10 |  |  | 70 | [10 empty] | 3
| Groter dan 50MWth | Artikel 5.5, 5.4,5.7 en 5.6a |  |  | 70 | 35 | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3
Houtkachels particulieren vermogen < 0,4 MW (vlg Eco design Richtlijn EU (geen activiteitenbesluit))
Houtkachel open voorkant |  | Eco design richtlijn bijlage II (EU) |  | Per 1-1-22 van kracht in EU |  |  | 50 |  |  |  | 120 | 2000 |  |  |  | 13
Houtkachel gesloten voorkant | [6 empty] | 40 |  |  |  | 120 | 1500 |  |  |  | 13
Pelletkachel | [6 empty] | 20 |  |  |  | 60 | 300 |  |  |  | 13
Houtkachel op biomassa |  |  |  |  | 200 | [10 empty] | 13
Houtkachel op vaste fossiele brandstof |  |  |  |  | 300 | [10 empty] | 13